Znak sprawy: 2601-ILN.261.4.2025

Załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego/umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonywaniu przeglądów okresowych, konserwacji oraz bieżących napraw instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz central klimatyzacyjnych (w dalszej treści zwanych urządzeniami), znajdujących się w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego.

- Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu utrzymanie urządzeń w ciągłej sprawności i zagwarantowanie ich poprawnego działania.

- Wykaz urządzeń ze wskazaniem ich lokalizacji oraz terminy przeglądów zostały określone w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego/umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo uzgadniał termin przeglądu dla danego obiektu z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz w innym czasie, jeżeli będzie taka potrzeba, w szczególności w związku z koniecznością usunięcia awarii.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały  konserwacyjne, czyszczące i eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności w ramach przeglądów okresowych i konserwacji.

- Z każdego przeglądu okresowego Wykonawca sporządzi protokół z opisem stanu technicznego urządzeń. Wzory protokołów stanowią Załączniki nr  od 4 do 4c do umowy.

- Wszelkie czynności wynikające z niniejszego zamówienia będą wykonywane przez osoby, które posiadają odpowiednie, wymagane przepisami prawa uprawnienia.

- Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu okresowego dla urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w pomieszczeniach biurowych (Split,VRF):

- czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,

- dezynfekcja i odgrzybianie parownika, czyszczenie względnie wymiana filtrów klimatyzatora,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- kontrola wycieków środka chłodniczego,

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu czynnika chłodniczego (wpisanie nazwy i ilości czynnika chłodniczego w protokole),

- sprawdzenie i oczyszczenie wymienników ciepła,

- sprawdzenie temperatur powietrza nawiewnego,

- sprawdzenie układu sterowania i udrożnienia odpływu skroplin,

- sprawdzenie uszczelek w tym uszczelek suszarek i filtrów,

- oczyszczenie filtrów powietrza, regulacja urządzenia,

- sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń, kosmetyka urządzeń,

- sprawdzenie systemów narażonych na wibracje,

- sprawdzenie połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi,

- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej – jeżeli występują),

- dokonanie wszystkich innych czynności konserwacyjnych, zgodnie z zaleceniami producentów, mających wpływ na prawidłowe, oszczędne i efektywne działanie urządzenia,

- dokonanie wpisu przeglądu do Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

- Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu okresowego dla central wentylacyjnych:

- sprawdzenie parametrów pracy centrali wentylacyjnej,

- sprawdzenie poprawności pracy wentylatora i ewentualna regulacja, czystości sekcji, stanu króćców elastycznych,

- sprawdzenie stanu filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym
i czystości, czyszczenie sekcji wraz z wymianą filtrów (filtry kieszeniowe klasy EU7 komplet naw./wyw.),

- przeprowadzenie testu automatyki, kontrola stanu połączeń elektrycznych, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów wykonawczych takich jak siłowniki zaworów i przepustnic,

- kalibracja central,

- korekta programu i nastaw parametrów pracy centrali wentylacyjnej na życzenie Zamawiającego.

- Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu okresowego dla klimatyzacji precyzyjnej:

- sprawdzenie i czyszczenie filtrów, w przypadku zużycia wymiana na nowy, regulacja urządzenia,

- sprawdzenie stanu i czyszczenie skraplacza,

- sprawdzenie parametrów pracy i w razie potrzeby ich regulacja,

- sprawdzenie szczelności i ciśnień roboczych układu freonowego,

- kontrola wycieków środka chłodniczego,

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu czynnika chłodniczego (wpisanie nazwy i ilości

czynnika chłodniczego w protokole),

- sprawdzenie poprawności działania układu sterowania i zabezpieczeń,

- sprawdzenie stanu i czyszczenie cylindra parowego nawilżacza,

- sprawdzenie uszczelek w tym uszczelek suszarek i filtrów,

- sprawdzenie systemów narażonych na wibracje,

- sprawdzenie poprawności działania zaworu zasilającego i spustowego nawilżacza,

- sprawdzenie stanu zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych zasilających i sterujących,

- sprawdzenie stanu płynu w instalacji chłodniczej i jego ciśnienia oraz w razie potrzeby uzupełnienie,

- sprawdzenie połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi,

- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej – jeżeli występują),

- dokonanie wszystkich innych czynności konserwacyjnych, zgodnie z zaleceniami producentów, mających wpływ na prawidłowe, oszczędne i efektywne działanie urządzenia,

- dokonanie wpisu przeglądu do Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

- Wykaz czynności wykonanych w ramach przeglądu okresowego dla agregatów freonowych do central klimatyzacji precyzyjnej:

- sprawdzenie wszystkich  opóźnień czasowych i regulacja,

- sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich ustawienia (ewentualnie regulacja),

- sprawdzenie wskazań alarmowych,

- sprawdzenie szczelności i poprawności działania układu  chłodniczego (ciśnienia czynnika chłodniczego na ssaniu i na tłoczeniu),

- kontrola wycieków środka chłodniczego,

- sprawdzenie i uzupełnienie stanu czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie stanu zanieczyszczeń skraplacza (ewentualne oczyszczenie),

- sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie skuteczności działania zaworów bezpieczeństwa na zbiornikach cieczy,

- sprawdzenie pracy pompy czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie stanu płynu w instalacji chłodniczej i jego ciśnienie oraz w razie potrzeby uzupełnienie,

- sprawdzenie czujników temperatury  wody na zasilaniu i powrocie,

- ciśnieniowe czyszczenie agregatów,

- dokonanie wszystkich innych czynności konserwacyjnych, zgodnie z zaleceniami producentów, mających wpływ na prawidłowe, oszczędne i efektywne działanie urządzenia,

- dokonanie wpisu przeglądu do Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów.

- Wszelkie nieprawidłowości wykryte podczas wykonywania przeglądów Wykonawca zobowiązany jest usunąć w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu wykrycia, a jeżeli niezbędna okaże się wymiana części na nowe lub naprawa mają zastosowanie zapisy ust. 15 pkt 2-5;

- Wykonawca zapewni materiały konserwacyjne, czyszczące i eksploatacyjne wykorzystywane w ramach wykonywania przeglądów i konserwacji.

- Realizacja napraw:

- w przypadku wystąpienia awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności i dokonania naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, a jeżeli niezbędna okaże się wymiana części na nowe lub naprawa czy regeneracja elementów  mają zastosowanie zapisy pkt 2-5 poniżej;

- jeżeli do zapewnienia sprawnego działania urządzenia niezbędna okaże się wymiana części na nowe, Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu wycenę zakupu tych części (kosztorys/oferta). Zamawiający, może zlecić zakup części Wykonawcy lub dokonać zakupu we własnym zakresie. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia, w tym w szczególności do dojazdu na miejsce zdarzenia, wymiany części oraz wykonania innych niezbędnych czynności w celu przywrócenia sprawnego działania urządzenia;

- koszty zakupu części zamiennych pokrywa Zamawiający;

- materiały i części zamienne muszą odpowiadać obowiązującym przepisom i normom oraz posiadać odpowiednie atesty;

- o ile strony nie uzgodnią innego terminu, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania naprawy, o której mowa w pkt 2, w terminie 1 dnia roboczego od dnia pozyskania części;

- jeżeli zakupu części dokonuje Wykonawca, to po wykonaniu naprawy przedłoży on Zamawiającemu fakturę za wymienione części zgodnie z przedstawioną wyceną, o której mowa w pkt 2;

- przez wykonanie i zakończenie naprawy przez Wykonawcę rozumie się całkowite usunięcie awarii i przywrócenie prawidłowych parametrów pracy urządzenia potwierdzone podpisanym protokołem;

- w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy w czasie wskazanym 
w pkt 1, w sytuacjach nagłych (w szczególności awaria urządzeń w serwerowniach) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usunięcia awarii podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem prawa Zamawiającego wynikającego z rękojmi i gwarancji.

- Gwarancja:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości:

- na wykonane usługi, wynikające z niniejszej umowy, na okres minimum 12 miesięcy,

- na dostarczone części zamienne (podzespoły i inne) konieczne do wykonania naprawy - na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

- Okres gwarancji liczony będzie od daty wykonania czynności potwierdzonej protokołem odbioru;

- w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek powstałych w wyniku zastosowanych materiałów lub na skutek nienależytego wykonania usługi, w terminach określonych dla naprawy urządzenia.